**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского»**

**Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,**

**ул. Шункова, 6, телефон: 8(3843) 37-34-63**

**e-mail:** [marina37\_0469@mail.ru](mailto:marina37_0469@mail.ru)

Ответ на предписание № 403/1/189 от 23 июня 2021г

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

При проведении плановой проверки государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Крицкой Екатериной Владимировной в МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. На 23 декабря в гимназии устранены следующие нарушения пожарной безопасности:

|  |  |
| --- | --- |
| На объекте не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (АУПС и СОУЭ) (паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем). | Составлена проектная документация на замену АПС. Отправлено ходатайство в КОиН на выделение денежных средств на замену АПС. |
| На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для покрытия полов путей эвакуации. | Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для покрытия полов путей эвакуации в наличии. |
| Для покрытия пола путей эвакуации в коридорах (пути эвакуации с актового зала) применены материалы с неизвестной пожарной опасностью – (не представлено подтверждение соответствия примененных изделий и материалов к классу КМ 2). | Имеется сертификат, подтверждающий соответствие примененных изделий и материалов к классу КМ 2. |
| Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с [главами 5](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314824/2e9e8a419d1fb517f176f6b91c4573d630137358/#dst100202), [7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314824/14ab04dcead70bea1053e491071e669bea3791c8/#dst100267) и [8](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314824/1cf16602369792b5bb728b60b61031ae2e8385b5/#dst101962) Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного назначения (мастерских) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | На входных дверях имеется обозначение их категории и классов зон, на видном месте |
| В подвальном помещении допущено хранение оборудования, мебели и других предметов. | Подвальное помещение освобождено от оборудования, мебели и других предметов. |
| В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения обще обменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Проведена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения обще обменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. |
| На объекте защиты в помещении спортивного зала нарушена целостность корпуса (ИПДЛ). | Устранено |
| Допускается эксплуатация объекта защиты после изменения класса функциональной пожарной опасности (помещение), не отвечающее нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (изменено функциональное назначение помещения книгохранилища (архива Ф 5.2) на первом этаже в помещение учебного класса (Ф 4,1). | Проведена замена Технического паспорта гимназии БТИ. |
| Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой, расположенной на первом этаже, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек (в холл) менее 1,2 м. | Проведена замена эвакуационного выхода из помещения столовой, расположенной на первом этаже. Ширина эвакуационного выхода составляет 1,2 м, что соответствует нормативам ПБ. |
| Помещения различных классов функциональной пожарной опасности в здании не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение мастерской Ф5.1, холл Ф4.1). | Установлена противопожарная дверь на первом этаже, в мастерские (мальчики) с обозначением категории и класса пожарной опасности. |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Порядина